| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
| Протокол заседания профсоюзного комитета работников от _______________ № _____ | Проректор ________________ Бахматов И.А. (подпись) (фамилия, инициалы) ________________ (дата) |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

при эксплуатации и хранении баллонов с газом

№ 26

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К работе с газовыми баллонами допускаются лица не моложе 18 лет, обученные и аттестованные в установленном законодательством порядке, прошедшие в установленном законодательством порядке медицинский осмотр, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

2. Работник должен знать правила устройства, безопасной эксплуатации и хранения газовых баллонов.

3. При работе с газовыми баллонами работник обязан:

3.1 выполнять только ту работу, которая ему поручена, безопасные способы выполнения которой ему известны, пользоваться только тем инструментом, приспособлениями и оборудованием, работе с которыми обучен. При необходимости за разъяснением следует обратиться к непосредственному руководителю работ;

3.2. соблюдать (с учетом специфики выполнения работ) технологические регламенты и нормативы, требования производственного процесса и технологию выполнения работ;

3.3. использовать оборудование, инструмент, приспособления по назначению в соответствии с требованиями эксплуатационных документов предприятий-изготовителей;

3.4. соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории университета, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину;

3.5. поддерживать чистоту и порядок на территории университета и непосредственно на рабочем месте;

3.6. использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и средства коллективной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы, а в случае отсутствия СИЗ немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя либо иное должностное лицо нанимателя;

3.7. заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории университета;

3.8. немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в учреждение здравоохранения;

3.9. немедленно извещать непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья, о нарушении требований по охране труда другими работающими;

3.10. оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда;

3.11. выполнять требования пожарной безопасности;

соблюдать противопожарный режим университета;

знать сигналы оповещения о пожаре и  порядок действий при пожаре; уметь применять первичные средства пожаротушения, средства самоспасения и знать места их расположения;

не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, пожарным гидрантам и запасным выходам;

не совершать действий, которые могут привести к возникновению пожара. Курение запрещено на объектах и территории университета;

3.12. знать и соблюдать требования личной гигиены;

3.13. исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.

4. При работе с газовыми баллонами на работника могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

- возможность взрыва в результате неправильной эксплуатации или неисправности баллонов с газом;

- газы (длительное вдыхание ацетилена может повлечь за собой головокружение или отравление);

- пропан-бутан-метановая смесь при больших концентрациях может вызвать отравление.

5. При работе с газовыми баллонами работнику кроме СИЗ, выдаваемых в соответствии с установленными нормами по основной профессии рабочего (должности служащего), выдаются следующие СИЗ:

| Наименование СИЗ | Маркировка СИЗ по защитным свойствам | Норма выдачи |
| --- | --- | --- |
| При обслуживании сосудов, работающих под давлением дополнительно: Кепка (берет) х/б Фартук ПВХ с нагрудником Плексигласовые щитки для защиты головы от механических травм Рукавицы комбинированные Перчатки резиновые | Вн НБТ Ми Вн | до износа до износа до износа до износа до износа . |

6. При работе с газовыми баллонами, работник имеет право отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при непредставлении ему СИЗ, непосредственно обеспечивающих безопасность труда.

При отказе от выполнения работы по указанным основаниям работник обязан незамедлительно письменно сообщить нанимателю либо уполномоченному должностному лицу нанимателя о мотивах такого отказа, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, за исключением выполнения вышеуказанной работы.

7. Во избежание действий, создающих угрозу для своей жизни или здоровья, а также для жизни или здоровья работающих и окружающих не допускается появление на работе работающих в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

8. Проверить исправность СИЗ на отсутствие внешних повреждений. Надеть исправные СИЗ, соответствующие выполняемой работе (специальную одежду застегнуть на все пуговицы, застежки и заправить таким образом, чтобы не было свисающих концов или развевающихся частей).

9. Осмотреть рабочее место и подходы к нему и привести их в порядок, очистить их от мусора и остатков материалов, убрать предметы, которые могут помешать безопасному выполнению работы, освободить проходы.

10. Проветрить помещение.

11. Включить вентиляцию, проверить исправность приборов освещения.

12. Проверить соответствие газовых баллонов требованиям охраны труда:

12.1. на верхней сферической части каждого баллона должны быть отчетливо нанесены клеймением следующие данные:

товарный знак завода изготовителя;

номер баллона;

фактический вес порожнего баллона (кг);

дата (месяц, год) изготовления и год следующего освидетельствования;

рабочее давление, кг.с/см2;

пробное гидравлическое давление (Рп), кг.с/см2;

емкость баллонов (л);

клеймо ОТК завода изготовителя;

12.2. место на баллонах, где выбиты паспортные данные, должно быть покрыто бесцветным лаком и обведено отличительной краской в виде рамки;

12.3. баллоны, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться периодическому освидетельствованию не реже одного раза в 5 лет. Освидетельствования должны производиться на станциях,  наполняющих баллоны газом;

12.4. баллоны должны иметь вентили, плотно ввернутые в отверстие горловины или в расходно-наполнительные штуцеры у специальных баллонов, не имеющих горловины. Боковые штуцера вентилей для баллонов, наполняемых водородом и другими горючими газами, должны иметь левую резьбу, а для баллонов наполняемых кислородом и другими негорючими газами – правую резьбу. Каждый вентиль баллонов для взрывоопасных горючих веществ должен быть снабжен заглушкой, навертывающейся на боковой штуцер. Вентили в баллонах для кислорода должны ввертываться с применением уплотнительных материалов, загорание которых в среде с кислородом исключено;

12.5. баллоны, имеющие неисправные вентиля, трещины и коррозию корпуса, заметное изменение формы, окраску и надписи, не соответствующие требованиям Госпромнадзора, а также баллоны с истекшим сроком освидетельствования подлежат немедленному изъятию из эксплуатации и направлению на ремонт на газонаполнительную станцию;

12.6. баллоны должны иметь отличительную окраску и надписи. Снаружи баллоны окрашиваются в цвета, соответствующие содержащемуся газу, имеют надпись названия газа и для некоторых газов дополнительную цветовую полосу. Баллоны с наиболее распространенными газами окрашивают в приведенные в таблице цвета:

| № п/п | Газ | Окраска | Текст | Цвет надписи | Цвет полосы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кислород | голубая | кислород | черный | — |
| 2. | Ацетилен | белая | ацетилен | красный | — |
| 3. | Пропан (бутан) | красная | пропан (бутан) | белый | — |

Кислородный баллон должен иметь четкую голубую окраску и надпись на окружности баллона черной краской: «КИСЛОРОД». Редуктор кислородного баллона должен быть окрашен в голубой цвет, снабжен кислородным манометром с пометкой на шкале: «КИСЛОРОД, МАСЛООПАСНО» или черного (серого) цвета с надписью химической формулы «О2».

Другие манометры и редукторы применять запрещается. Кислородный редуктор должен иметь фибровую прокладку. Заменять ее прокладкой из других материалов (кожи, алюминия, меди) не допускается;

12.7. Ежедневно проводить технический осмотр газовых баллонов, включая контроль за показаниями манометров;

12.8. Все неполадки и выполненные по их устранению работы заносятся в Журнал по эксплуатации и обслуживанию баллонов с газом в произвольной форме.

13. При обнаружении нарушений требований по охране труда поставить в известность непосредственного руководителя для принятия мер по их устранению. До устранения выявленных нарушений к работе не приступать.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

14. При использовании в работе баллонов с газом, их должны устанавливать в стороне от проходов, на расстоянии не менее одного метра от радиаторов отопления, отопительных приборов и печей и не менее пяти метров от открытого огня.

15. Во время работы на сварочном посту может быть одновременно не более 2 баллонов (с кислородом и горючим газом).

Кислородные баллоны не должны соприкасаться с маслами и промасленными материалами.

При эксплуатации кислородных баллонов:

должна проводиться постоянная проверка резьбовых соединений кислородных баллонов;

должны соблюдаться меры безопасности с порожним кислородным баллоном;

ежедневно должны проверяться давление и уровень кислорода в баллоне, а также наличие обмерзания предохранительных клапанов, кожуха сосуда и механических повреждений оборудования.

Снимать колпак с кислородного баллона ударами запрещается. Кислородные баллоны, колпаки которых не удается снять с помощью ключа, должны быть отправлены организации-наполнителю.

16. Запасные баллоны должны храниться в специальной пристройке или в местах, огражденных стальными щитами.

17. Подогревать баллоны для повышения давления запрещается. Если давление в баллоне окажется выше допустимого, необходимо кратковременным открыванием вентиля выпустить часть газа в атмосферу или охладить баллон холодной водой у целях понижения давления.

18. Вентили кислородных баллонов:

- должны открываться и закрываться медленно и плавно вручную либо специальным омедненным ключом или ключом, изготовленным из мягкого цветного металла;

- при выпуске  газа из баллона, продувке вентиля или горелки рабочий должен находиться в стороне, противоположной направлению струи газа.

19. При возникновении хлопков во время работы необходимо закрыть на горелке сначала вентиль горючего газа, а затем кислородный и охладить мундштук в воде.

20. Во время охлаждения мундштука в воде необходимо следить, чтобы вентили были полностью закрыты, в противном случае возможно скопление газа на поверхности воды с образованием взрывоопасной смеси.

21. При загрязнении баллона маслом или жиром использование его для работы запрещается: обслуживающий персонал должен немедленно поставить об этом в известность руководителя и принять меры по предотвращению случайного открытия вентиля.

22. При проведении газосварочных и газорезательных работ курить и пользоваться открытым огнем на расстоянии менее 10м от баллонов с горючими газами и кислородом не допускается.

23. При обращении с пустыми баллонами из-под кислорода и горючих газов должны соблюдаться такие же меры безопасности, как и при обращении с наполненными.

24. Баллон с утечкой газа не должен приниматься для работы.

25. Проверка утечки газа осуществляется путем покрытия мыльной эмульсией возможных мест утечки.

26. Утечку из баллона можно проверить путем опускания его в сосуд с водой.

27. Проверить баллоны на утечку газа с применением огня не допускается.

28. Если баллон неисправен, его следует вынести в безопасное место. При невозможности из-за неисправности вентилей выпустить газ, а баллоны должны быть возвращены на наполнительную станцию.

29. Ремонт баллонов (пересадка башмаков и колец для колпаков) и вентилей должен производиться на наполнительных станциях.

30. Приемка наполненных баллонов осуществляется внешним осмотром (проверяется состояние каждого баллона). Эксплуатация баллонов с видимыми дефектами и истекшим сроком освидетельствования запрещена. При невозможности выпуска кислорода из баллона на месте потребления, баллон должен быть возвращен на наполнительную станцию. На нем прикрепляется бирка с надписью или делается надпись: «ОСТОРОЖНО – ПОЛНЫЙ».

Хранение баллонов.

30. Баллоны с газами должны храниться в специально спроектированных для этого открытых и закрытых складах.

31. Склад для хранения баллонов должен быть оборудован вентиляцией.

32. Освещение склада баллонов с горючими газами должно быть выполнено во взрывозащитном исполнении.

33. Хранить горючие материалы и производить работы, связанные с применением открытого огня в радиусе 25 м от склада баллонов не допускается.

34. Баллоны с кислородом хранить в одном помещении с баллонами с горючим газом, а также с карбидом кальция, красками и маслами (жирами) запрещается.

35. Пустые баллоны следует хранить отдельно от баллонов, наполненных газами.

Баллоны с различными сжатыми газами должны храниться в разных зданиях (помещениях).

Запрещается хранить наполненные и порожние баллоны со сжатыми в одном здании (помещении).

36. Баллоны с насаженными на них башмаками необходимо хранить в вертикальном положении в контейнерах или с закреплением, исключающим их падение. Баллоны, которые не имеют башмаков, должны храниться в горизонтальном положении на деревянных рамах или стеллажах. Вентили баллонов при этом должны быть обращены в одну сторону.

37. Баллоны с газом должны устанавливаться  в стороне от проходов и находиться на расстоянии не менее одного метра от радиаторов отопления, отопительных приборов и печей и не менее пяти метров от открытого огня. Наполненные и порожние баллоны должны быть предохранены от соприкосновения с токоведущими проводами, расстояние между баллонами и токоведущими проводами должно быть не менее 1 м (по горизонтали).

38. Необходимо избегать ударов по баллонам металлическими предметами и предохранять их от воздействия прямых солнечных лучей и других источников тепла.

39. Баллоны должны возвращаться на склад для заполнения с заглушками, колпаками, закрытыми вентилями при наличии остаточного давления газа.

40. При эксплуатации баллонов находящийся в них газ запрещается срабатывать полностью. Остаточное давление в баллонах для кислорода и других горючих газов должно быть не ниже 0,049 Мпа (0,5 кг с/см2).

41. Выпуск газов из баллонов в емкости с меньшим рабочим давлением должен производиться через редуктор, предназначенный для данного газа и окрашенный в соответствующий цвет.

42. Камера низкого давления редуктора должна иметь манометр и пружинный предохранительный клапан, отрегулированный на соответствующее разрешенное давление в емкости, в которую перепускается газ.

43. При невозможности из-за неисправностей вентилей выпустить на месте потребления газ из баллонов, последние должны быть возвращены на наполнительную станцию. Выпуск газа из таких баллонов на наполнительной станции должен производиться в соответствии с инструкцией, утвержденной руководителем.

44. Перенасадка башмаков и колей для колпаков, замена вентилей должны производиться на пунктах по освидетельствованию баллонов.

45. Вентиль после ремонта, связанного с его разборкой, должен быть проверен на плотность при рабочем давлении.

46. Производить насадку башмаков на баллоны разрешается только после выпуска газа, вывертывания вентилей и соответствующей дегазации баллонов. Очистка и окраска наполненных баллонов, а также укрепление колец на их горловине запрещается.

Транспортировка баллонов, погрузка и разгрузка.

47. Транспортирование и хранение баллонов должны производиться с навернутыми колпаками.

48. При перемещении баллонов при погрузочно-разгрузочных работах должны приниматься меры по предупреждению их падения и повреждения.

49. Перевозка наполненных газом баллонов должна производиться на рессорном транспорте в горизонтальном положении обязательно с прокладками между баллонами. В качестве прокладок могут применяться деревянные бруски с вырезанными гнездами для баллонов, а также веревочные или резиновые кольца толщиной не менее 25 мм (по два кольца на баллон) или другие материалы, предохраняющие баллоны от ударов один о другой.

50. Все баллоны должны укладываться в одну сторону вентилями во время перевозки.

51. Разрешается перевозка баллонов в специальных контейнерах, а также без контейнеров в вертикальном положении обязательно с прокладками между ними и ограждением от возможного падения.

52. При погрузке, разгрузке, транспортировке и хранении баллонов должны приниматься меры, предотвращающие падение, повреждение и загрязнение баллонов.

53. Совместная транспортировка кислородных баллонов с баллонами горячих газов, как наполненных, так и пустых на всех видах транспорта не допускается за исключением доставки двух баллонов на специальной ручной тележке к рабочему месту.

54. Доставку баллонов со склада и перемещение их на территории университета производить на специально предназначенных для этого тележках, салазках и других устройствах, обеспечивающих устойчивое положение баллонов.

Погрузку, выгрузку и переноску баллонов производить двумя рабочими.

55. Переносить баллоны на руках или на плечах нельзя.

56. При транспортировании и хранении баллонов с горячими газами на боковых штуцерах вентилей баллонов должны быть поставлены заглушки

57. Транспортировать и хранить баллоны с газами необходимо с навинченными на их горловины предохранительными клапанами. Снимать баллоны с автомашины колпаками вниз запрещается.

58. При хранении, перевозке и эксплуатации баллонов необходимо следить за тем, чтобы на них не попадали масла или жир во избежание воспламенения и взрыва.

59. Запрещается:

59.1. использовать грузозахватные приспособления, не имеющие предохраняющих устройств от свободного выпадения грузов;

59.2. нахождение рабочих в кузове автомобиля в момент подъема и перемещения груза;

59.3. пользоваться приставными лестницами для подъема и спуска с транспортных средств (должны применяться навесные);

59.4. превышать допустимую норму переноски грузов (для женщин - 10 кг, мужчин - 50 кг);

59.5. допускать толчки или удары при погрузке и выгрузке баллонов с газами;

59.6. находится в кабине водителю и посторонним лицам во время погрузки и разгрузки транспортных средств;

59.7. поднимать вручную емкости с кислотами, едкими щелочами, химикатами, баллоны с газом;

59.8. допускать к работе необученных, не имеющих удостоверения, не прошедших инструктаж по охране труда;

59.9. производить погрузочно-разгрузочные работы при недостаточной освещенности;

59.10. переносить и перевозить баллоны с кислородом совместно с жирами и маслами, горючими легковоспламеняющимися жидкостями или материалами;

59.11. пользоваться крючьями, ломами и другими металлическими предметами при погрузке и перемещении баллонов со сжатыми газами;

59.13. грузить и перемещать баллоны, не имеющие колпачков.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

60. Выключить оборудование.

61. Очистить инструмент и приспособления от загрязнений и убрать в определенные для хранения места.

62. Привести в порядок рабочее место.

63. Снять СИЗ, очистить их от загрязнений и убрать в отведенное для хранения место.

64. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на безопасность труда, выявленных во время работы.

65. Руководителю работ необходимо проверить правильность складирования баллонов. Осмотреть помещения склада и убедиться в отсутствии утечек газов, неисправностей оборудования.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

66. При обнаружении утечки газа из баллонов необходимо надеть противогаз и рассеять скопившийся в помещении газ, для чего открыть двери, окна и полить место скопления газа струей воды из пожарного шланга.

67. При обнаружении пожара:

Незамедлительно сообщить  по телефонам 101 или 112 либо непосредственно в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара;

принять возможные меры по оповещению людей и их эвакуации, а также тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения. Пламя в электроустановках следует тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями. Не допускать применять воду для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением.

При воспламенении газа необходимо:

принять меры личной защиты (надеть рукавицы, противогаз и т.д.).

Если возможно, следует поливать баллоны струей холодной воды, чтобы не дать газу нагреваться до взрывоопасного давления.

доложить о случившемся непосредственному руководителю.

68. Оказывать первую помощь потерпевшим при аварии, в результате травмирования, отравления или внезапного заболевания в соответствии с требованиями Правил оказания первой помощи потерпевшим.

69. При несчастном случае работающий обязан:

принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию ему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников по телефону 103 или доставке потерпевшего в учреждение здравоохранения;

немедленно сообщить о происшедшем (или попросить это сделать другого работающего) непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

обеспечить сохранность обстановки на момент аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья окружающих; в противном случае зафиксировать ее путем составления схем, протокола, фотографирования и т.п.

Работу возобновлять только после устранения причин, приведших к несчастному случаю.

70. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела ОТ,ПБиГО                    Главный инженер

_______________ Рыкунов А.Н.                   _________________ Козырь Г.Ю.